防爆挂式空调（1.5P）

防爆空调适用环境：

◆ 适用于爆炸性气体环境1区、2区；
◆ 适用于ⅡA、ⅡB、ⅡC级爆炸性气体环境；
◆ 适用于温度组别为T1～T4的环境；
◆ 适用于石油采炼、化学、电池储存、油漆房、化工、医药、军工及军事设施等爆炸性危险环境；
◆ 适用于使用空间场所比较小；对空间比较有要求。

防爆挂式空调产品特点：

它与防爆柜式空调的差异是：不占用场地空间，使有效的空间尽量释放出来，是最常见也是最普通的防爆制冷(制热)产品，适用于12~19平方米的空间，具体范围请看下列图表。

◆ 防爆空调按性能为单冷型和冷暖型两种，按结构形式可分为窗机、分体挂壁式、分体柜式三种；
◆ 防爆空调是在优质名牌空调的基础上，按照GB 3836系列标准的要求进行防爆设计，采用特殊加工工艺和制造方法进行防爆加工处理；
◆ 防爆空调管路连接安装和普通空调一样，电气连接一定要按防爆电器安装工艺要求，先将电源引入防爆控制箱，再从防爆控制箱分别引入到室内机和室外机；

◆双排蒸发器、冷凝器 制冷制热更快，折式蒸发器：采用大直径贯流风扇，提高风量，降低噪音，同时有效提高制冷制热能力及效率。冷凝器：优化齿形设计的高效内螺纹铜管，润周大，阻力降小，齿顶的拉薄作用大，优化扰动程度，有效提高了冷凝器热效率。采用优化齿形设计的高效内螺纹铜管，有效增大冷媒热交换面积，提高热交换效率，达到高效节能的目的，优化后的内螺纹铜管，润周面积、润周周长、汽化核心数将产生本质性的变化。
◆ 可根据用户要求，对现场特殊空调设备进行防爆处理。例如：大型冷水机组、冷冻机组、中央空调设备以及特殊安装形式的空调设备进行防爆处理，我们将设计制造方案，提交用户查，必要时，可根据用户要求，申请国家级防爆检测中心在现场进行产品防爆性能检测；
◆ 所有防爆空调出厂时，均附有全套产品技术资料和安装使用说明书，请用户务必严格按说明书的要求进行安装和维护使用；
◆ 产品结构紧凑，造型美观大方，安装维护方便；
◆ 高效节能、低噪音；
◆ 钢管或电缆布线。

★整机采用国际领先超弱电技术隔离本质安全型电路,经特殊工艺制造和防爆处理，产品的设计、制造严格按产品严格按照国家相关标准：
GB 3836.1-2000 《爆炸性气体环境用电气设备  第1部分：通用要求》
GB 3836.2-2000 《爆炸性气体环境用电气设备  第2部分：隔爆型“d”》
GB 3836.3-2000 《爆炸性气体环境用电气设备  第3部分：增安型“e”》
GB 3836.4-2000 《爆炸性气体环境用电气设备  第4部分：本质安全型“i”》
GB 3836.9-2006 《爆炸性气体环境用电气设备  第9部分：浇封型“m”》
★产品表面采用最高表面温度限制保护技术和全面的防静电技术，及多种安全保护技术；
★宽电压设计，适应野外不稳定电源，电压；220V/50Hz、220V/60Hz、110V/50Hz；
★防爆标志：Exibdm II BT4,Exibdm II CT4.

| 防爆挂式空调型号 | BKFR-26GW | BKFR-35GW | BKFR-50GW | BKFR-70GW |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 能效比 | 2.79 | 2.79 | 2.63 | 2.69 |
| 能效等级 | 3级 | 3级 | 3级 | 3级 |
| 电源规格(V-PH-HZ) | 220-1-50 | 220-1-50 | 220-1-50 | 220-1-50 380-3-50 |
| 制 冷 | 制冷量(W) | 2600 | 3500 | 5000 | 7000 |
|  | 制冷功率(W) | 932 | 1274 | 1900 | 2600 |
|  | 额定电流(A) | 4.2 | 5.8 | 9.0 | 12 |
| 制 热 | 制热量(W) | 3100 | 4300 | 6000 | 8400 |
|  | 制热功率(W) | 930 | 1270 | 2000 | 2750 |
|  | 额定电流(A) | 4.2 | 5.9 | 9.2 | 12.7 |
| 运行噪音 dB(A) | 室内 | 28-37 | 29-38 | 36-44 | 41-47 |
|  | 室外 | 48 | 50 | 56 | 54 |
| 循环风量(立方/小时) | 520 | 650 | 800 | 1050 |
| 质量(Kg) | 室内 | 8.5 | 10 | 12.5 | 15 |
|  | 室外 | 29 | 37 | 45 | 70 |
| 外形尺寸(mm) (宽*高*深) | 室内 | 750*250*190 | 790*265*200 | 920*290*210 | 1080*330*225 |
|  | 室外 | 770*535*235 | 855*540*250 | 772*590*285 | 912*750*4330 |
| 控制方式 | 遥控/键控 | 遥控/键控 | 遥控/键控 | 键控 |
| 制冷适用面积(平方) | 12-19 | 16-25 | 23-37 | 33-51-118 |
| 制热适用面积(平方) | 13-17 | 17-23 | 24-32 | 34-46-92 |